Контакторы электромагнитные серии КМ2000

Общие сведения

Контакторы электромагнитные серии КМ2000 предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока и изготавливаются:

- исполнения М — в электроустановках общего назначения в районах с умеренно-холодным морским климатом;

- исполнения ОМ — в электроустановках общего назначения в районах как с умеренно- холодным, так и с тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания.

Структура условного обозначения

КМ2 — серия;

X1 — исполнение по количеству и сочетанию главных контактов: 1 — 1з; 2 — 2з; 3 — 3з; 4 — 1р; 5 — 1з + 1р; 6 — 2з + 1р; 7 — 2з + 2р;

Х2 — исполнение по роду тока главной цепи: чётная — постоянный ток, нечётная — переменный ток (табл.1);

Х3 — номинальный ток главной цепи: 1 — 25 А, 2 — 50 А, 3 — 100 А, 4 — 150 А, 5 — 300 А (переменного тока) или 350 А (постоянного тока), 6 — 600 А;

Х4 — исполнение по количеству и сочетанию вспомогательных контактов (табл.2);

Х5 — климатическое исполнение и категория размещения: М4 или ОМ4.

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С - для исполнения М4; от минус 40 до 55 °С - для исполнения ОМ4; допускается работа при температуре 70 °С в течение 2 часов (не более 5 раз в течении года);

- относительная влажность (без конденсации влаги) не более 98% при температуре до 25 °С - для исполнения М4; при температуре до 35 °С - для исполнения ОМ4;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей, абразивной и другой пыли, снижающей параметры контактора, а также агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию;

- рабочее положение — вертикальное, дугогасительными камерами вверх; допустимое отклонение от рабочего положения в любую сторону до 5°.

Степень защиты контакторов IP00 по ГОСТ 14254-96.

По способу защиты человека от поражения электрическим током контакторы относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-93. Контакторы изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 16-644.012-86 для поставок внутри России и поставок на экспорт.

Дополнение: По специальным заказам изготавливаются контакторы КМ200-Д(К), которые выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 16-644.019-87

Основные технические данные

Таблица 1 — Основные параметры главной цепи контактора

| Род тока | Х3 | Номинальное напряжение, В | Частота тока, Гц | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный | 2; 4; 6 | 24-320 | - | 25; 50; 100; 150; 350; 600 |
| Переменный | 1; 3; 5; 7 | 127-380 | 50; 400 | 25; 50; 100; 150; 350; 6001) |
|  | 9 | 6602) | 50 | 25; 50; 100 |

1)При частоте 400 Гц номинальный рабочий ток не должен превышать 500 А.

2)Допускается эксплуатация при напряжении 690 В.

Таблица 2 — Исполнение по количеству и сочетанию вспомогательных контактов

| Х5 | Исполнение по количеству и сочетанию вспомогательных контактов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перекидных1) | клиновых | мостиковых |
| 7 | - | 1 з | - |
| 8 | - | 1 з | 1 з |
| 9 | - | 1 з | 1 р |
| 10 | - | 1 з | 2 з |
| 11 | - | 1 з | 2 р |
| 12 | - | 1 з | 1 з, 1 р |
| 13 | 1 з | - | - |
| 14 | 1 з | - | 1 3 |
| 15 | 1 з | - | 1 р |
| 16 | 1 з | - | 2 з |
| 17 | 1 з | - | 2 р |
| 18 | 1 з | - | 1 з, 1 р |
| 20 | - | 1 з, 1 р | 1 з, 1 р |
| 21 | - | 1 з, 1 р | 2 з |
| 22 | - | 1 з, 1 р | 2 р |
| 23 | - | 2 з, 2 р | 1 з |
| 26 | - | 2 з, 2 р | 1 р |
| 29 | - | 2 з, 2 р | 2 з |
| 32 | - | 2 з, 2 р | 2 р |
| 35 | - | 2 з, 2 р | 1 з, 1 р |
| 40 | 1 з | 2 з, 2 р | - |
| 41 | 1 з | 2 з, 2 р | 1 з, 1 р |
| 42 | 1 з | 2 з, 2 р | 2 з |
| 43 | 1 з | 2 з, 2 р | 2 р |
| 46 | 2 х 1 з | 2 х 1 з или 2 х 1 р | 2 х 1 з, 2 х 1 р |

1)Перекидные контакты, кроме типа БКМ, используются только для обеспечения удароустойчивости контактора путем шунтирования внешней схемы управления. Эти контакты не предназначены для включения и отключения электрических цепей под током. При отсутствии перекидных контактов для этой цели должны использоваться удароустойчивые клиновые замыкающие контакты.

Основные параметры цепи управления контактора

Таблица 3 — Номинальное напряжение включающей катушки или цепи управления

| Номинальный ток контактора, А | Род тока главной цепи | Номинальное напряжение включающей катушки, В, при питании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянным током | переменным током частотой 50 Гц1) | переменным током частотой 50 и 400 Гц через выпрямитель, собранный по мостовой схеме |
| 25; 50; 100; 150; 350 | Постоянный | 24; 1102); 2203) | 127; 220; 380 | 127; 220; 3804) |
| 600 | Постоянный | 24; 1102); 2203) | - | 127; 220 |
| 25; 50; 100; 150 | Переменный | 24; 1102); 2203) | 127; 220; 380 | 127; 220; 3804) |
| 300; 600 | Переменный | - | - | 127; 220; 3804) |

1)По согласованию с предприятием-изготовителем включающие катушки для контакторов переменного тока могут быть изготовлены на напряжение 230, 240, 400 и 415В частотой 50 Гц и 220, 380, 440В частотой 60 Гц.

2)Допускается  работа при изменяющемся напряжении 95-170В и на выпрямленном напряжении от сети 127В.

3)Допускается  работа при изменяющемся напряжении 175-320В и на выпрямленном напряжении 220В.

4)Используется катушка постоянного тока напряжением 342В, которое указывается при маркировке.

Контакторы переменного тока на 300 и 600А изготовляются со встроенными выпрямителями для питания включающих катушек, остальные контакторы изготовляются без выпрямителей.

Включающие катушки постоянного тока (кроме контакторов на 600А постоянного тока) с питанием включающих катушек постоянным током (или переменным через выпрямитель) изготовляются двухсекционными и при включении работают в режиме форсирования (по схеме на рис. 1а, катушки контакторов переменного тока на 300 и 60А - по схеме на рис.1, б).

Расшунтирование секции II производится контактом КУ (у контакторов на 600А переменного тока — двумя контактами).

Для контакторов на 2А схема цепи управления на рис. 1а применяется для исполнений с двумя замыкающими и двумя размыкающими главными контактами, для остальных контакторов на 25А схема цепи управления представлена на рис.1, в. В этом случае катушки контактора изготовляются односекционными и работают только с добавочным резистором.

По протоколу согласования для контакторов на 25, 50, 100, 150 и 350А включающие катушки постоянного тока на номинальные напряжения 110 и 220В могут изготовляться односекционными и должны включаться по схеме рис.1, в. Расшунтирование добавочного резистора осуществляется размыкающим контактом управления (КУ).

Рис.1. Электрические схемы включения катушек контактора:

а — двухсекционных от сети постоянного тока; б — двухсекционных от сети переменного тока через выпрямитель; в — односекционных от сети постоянного тока; I — включающая секция; II — удерживающая секция; ДР — добавочный резистор; КУ — размыкающий контакт управления.

Размеры и масса контакторов

Общий вид, габаритные и установочные размеры, а также масса контакторов приведены на рис. 2 и в таблицах 4 и 5.

Рис. 2. Общий вид, габаритные и установочные размеры контакторов:

а — постоянного и переменного тока на 25А (кроме КМ2721, КМ2711 и КМ2791); б — постоянного и переменного тока на 50, 100 и 150А, а также КМ2721, КМ2711 и КМ2791; в — постоянного тока на 350А; г — переменного тока на 300 и 600А; д — постоянного тока на 600А; е — предназначенных для использования в качестве реверсивных пускателей.

Таблица 4 — Контакторы переменного тока

| Тип контактора | Номер рисунка | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные размеры, мм |  |  | Масса,кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | А | А1 | С |  |
| КМ2291 | 2, а | 90 | 105 | 210 | 45 | 60 | 196 | 2,3 |
| КМ2391 | 2, а | 125 | 105 | 210 | 85 | 80 | 196 | 2,8 |
| КМ2211 | 2, а | 90 | 103 | 190 | 45 | 60 | 176 | 2 |
| КМ2311 | 2, а | 110 | 103 | 190 | 35 | 60 | 176 | 2,1 |
| КМ2351 | 2, а | 135 | 103 | 210 | 72 | 60 | 190 | 2,3 |
| КМ2711 КМ2791 | 2, б | 180 | 120 | 230 | 88 | 150 | 209 | 3,7 |
| КМ2712 | 2, б | 210 | 134 | 260 | 160 | 160 | 239 | 5,9 |
| КМ2392 | 2, б | 165 | 138 | 260 | 107 | 70 | 239 | 5,3 |
| КМ2393 | 2, б | 195 | 166 | 285 | 132 | 110 | 260 | 8,8 |
| КМ2212 | 2, б | 120 | 122 | 230 | 60 | 98 | 209 | 3,3 |
| КМ2213 | 2, б | 130 | 133 | 245 | 68 | 105 | 215 | 4,1 |
| КМ2214 | 2, б | 155 | 169 | 320 | 79 | 130 | 290 | 8,3 |
| КМ2312 | 2, г | 135 | 122 | 230 | 88 | 98 | 209 | 3,7 |
| КМ2352 | 2, г | 165 | 122 | 265 | 53,5 | 70 | 239 | 3,9 |
| КМ2313 | 2, г | 165 | 138 | 255 | 108 | 135 | 225 | 6,7 |
| КМ2353 | 2, г | 195 | 138 | 285 | 132 | 90 | 255 | 6,5 |
| КМ2314 | 2, г | 210 | 169 | 300 | 134 | 170 | 265 | 9,5 |
| КМ2354 | 2, г | 210 | 169 | 330 | 134 | 110 | 295 | 10,1 |
| КМ2332 | 2, г | 165 | 122 | 235 | 53,5 | 70 | 209 | 4,2 |
| КМ2333 | 2, г | 195 | 133 | 255 | 132 | 110 | 225 | 6,7 |
| КМ2334 | 2, г | 210 | 169 | 300 | 134 | 170 | 265 | 10,2 |
| КМ2335 | 2, г | 300 | 235 | 380 | 172 | 140 | 340 | 23,5 |
| КМ2336 | 2, г | 370 | 255 | 465 | 230 | 210 | 415 | 36 |
| 2КМ2372 | 2, е | 350 | 122 | 265 | 53,5 | 70 | 239 | 8,1 |
| 2КМ2373 | 2, е | 410 | 138 | 285 | 132 | 90 | 255 | 14,7 |
| 2КМ2374 | 2, е | 440 | 169 | 330 | 134 | 110 | 295 | 20,5 |

Таблица 5 — Контакторы постоянного тока

| Тип контактора | Номер рисунка | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные размеры, мм |  |  | Масса,кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н | А | А1 | С |  |
| КМ2141 КМ2441 | 2, а | 90 | 105 | 210 | 45 | 60 | 196 | 2 |
| КМ2221 КМ2521 | 2, а | 90 | 105 | 210 | 45 | 60 | 196 | 2,3 |
| КМ2241 КМ2541 | 2, а | 125 | 105 | 210 | 85 | 80 | 196 | 2,5 |
| КМ2621 | 2, а | 125 | 105 | 210 | 85 | 80 | 196 | 2,8 |
| КМ2721 | 2, б | 180 | 127 | 230 | 88 | 150 | 209 | 4,2 |
| КМ2722 | 2, б | 210 | 147 | 260 | 160 | 160 | 239 | 7,2 |
| КМ2142 КМ2442 | 2, б | 120 | 138 | 260 | 60 | 93 | 239 | 3,5 |
| КМ2143 КМ2443 | 2, б | 130 | 161 | 275 | 105 | 105 | 245 | 4,4 |
| КМ2144 | 2, б | 150 | 197 | 295 | 120 | 120 | 250 | 5,7 |
| КМ2444 | 2, б | 150 | 197 | 303 | 120 | 120 | 250 | 5,7 |
| КМ2145 | 2, в | 195 | 215 | 338 | 170 | 170 | 300 | 11,5 |
| КМ2125 | 2, в | 135 | 215 | 338 | 110 | 110 | 300 | 10,8 |
| КМ2165 | 2, в | 135 | 226 | 338 | 110 | 110 | 300 | 11,5 |
| КМ2222 КМ2522 | 2, б | 120 | 138 | 260 | 60 | 98 | 239 | 4 |
| КМ2223, КМ2523 | 2, б | 130 | 161 | 275 | 68 | 105 | 245 | 5,5 |
| КМ2224 | 2, б | 155 | 209 | 327 | 79 | 130 | 290 | 11 |
| КМ2524 | 2, б | 155 | 209 | 335 | 79 | 130 | 290 | 11 |
| КМ2242 КМ2542 | 2, б | 165 | 138 | 260 | 107 | 70 | 239 | 4,5 |
| КМ2243 КМ2543 | 2, б | 165 | 161 | 285 | 136 | 70 | 257 | 6,1 |
| КМ2244 | 2, б | 195 | 209 | 327 | 116 | 150 | 290 | 11,9 |
| КМ2544 | 2, б | 195 | 209 | 335 | 116 | 150 | 290 | 11,9 |
| КМ2642 | 2, б | 165 | 138 | 260 | 107 | 70 | 239 | 5,3 |
| КМ2643 | 2, б | 195 | 166 | 285 | 132 | 110 | 260 | 8,8 |
| КМ2644 | 2, б | 235 | 209 | 335 | 158 | 158 | 290 | 14,8 |
| КМ2146 | 2, д | 125 | 275 | 410 | 95 | 95 | 376 | 21 |

Перечень условных типоисполнений контакторов серии КМ2000

В таблице 6 приведены сочетания типоисполнений контакторов с возможным числом и исполнением вспомогательных контактов (согласно табл.2).

Таблица 6

| КМ2001 переменного тока | КМ 2211-7, 8, 9; КМ 2311-7, 8, 9; КМ 2351-7, 8, 9; КМ 2291-8, 9; КМ 2391-8, 9; КМ 2711-14, 15, 16, 17, 18 |
| --- | --- |
| КМ2001 постоянного тока | КМ 2141-10, 11,12; КМ 2221-7; КМ 2241-8, 9; КМ 2441-10, 11, 12; КМ 2521-7; КМ 2541-8, 9; КМ 2621-7; КМ 2721-14, 15 |
| КМ2002 постоянного тока | КМ 2142-23, 26; КМ 2222-13; КМ 2242-23, 26; КМ 2442-23, 26; КМ 2522-13; КМ 2542-23, 26; КМ 2642-23, 26; КМ 2722-14, 15 |
| КМ2002 переменного тока | КМ 2212-13, 14, 15; КМ 2312-14, 15,16, 17, 18; КМ 2332-23, 26, 29, 32, 35; КМ 2352-14, 15, 16, 17, 18; КМ 2392-23, 26, 29, 32, 35; КМ 2712-14, 15, 16, 17, 18; 2КМ 2372-46 |
| КМ2003 постоянного тока | КМ 2143-23, 26, 35; КМ 2223-13; КМ 2243-23, 26; КМ 2443-23, 26; КМ 2523-13; КМ 2543-23,26; КМ 2643-23, 26 |
| КМ2003 переменного тока | КМ 2213-13, 14, 15; КМ 2313-14, 15, 16, 17, 18; КМ 2333-23, 26, 29, 32, 34, 35; КМ 2353-14, 15, 16, 17, 18; КМ 2393-23, 26, 29, 32, 35; 2КМ 2373-46 |
| КМ2004 постоянного тока | КМ 2144-23, 26; КМ 2224-13; КМ 2244-23, 26; КМ 2444-23, 26; КМ 2524-13; КМ 2544-23, 26; КМ 2644-23, 26 |
| КМ2004 переменного тока | КМ 2214-13, 14, 15; КМ 2314-14, 15, 16, 17, 18; КМ 2334-23, 26, 29, 32, 35; КМ 2354-14, 15, 16, 17, 18; 2КМ 2374-46 |
| КМ2005 постоянного тока | КМ 2125-13; КМ 2145-23, 26; КМ 2165-40 |
| КМ2005 переменного тока | КМ 2335-41, 42, 43 |
| КМ2006 переменного тока | КМ 2336-20, 21, 22 |

Комплектность поставки

В комплект поставки входят: контактор, одиночный комплект ЗИП (по отдельному заказу), паспорт, руководство по эксплуатации (1 экз. на группу контакторов), ведомость ЗИП (1 экз. к каждому комплекту).

В одиночный комплект ЗИП входят: главный подвижный контакт; главный неподвижный контакт; подвижный контакт вспомогательного клинового контакта; неподвижный контакт вспомогательного клинового контакта; вспомогательный мостиковый контакт (замыкающий, размыкающий); вспомогательный перекидной контакт, включающая катушка. По отдельному заказу могут поставляться контактные и отключающие пружины. Контакты поставляются в количествах, определяемых типоисполнением контактора.

Формулирование заказа

В заказе необходимо указать:

- наименование и условное обозначение контактора;

- род тока и напряжение включающей катушки или цепи управления (для контакторов на 300 и 600А переменного тока);

- обозначение ТУ: ТУ 16-644.012-86.

Пример заказа: «Контактор типа КМ2243-23-М4, катушка постоянного тока 220В, ТУ 16-644.012-86».